检 测 报 告

报告编号：潍科检202103087

样品类别：     有组织废气、废水

委托单位： 山东东方宏业化工有限公司

报告日期：     2021年03月19日

山东潍科检测服务有限公司

检 测 报 告 首 页

报告编号：潍科检202103087                             共 5 页 第 1 页

| 样品类别 | 有组织废气、废水 |  |  | 检测类别 | 委托检测 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 山东东方宏业化工有限公司 |  |  | 联系人 | 王宗军 |  |
| 详细地址 | 寿光侯镇金源路15号 |  |  | 联系电话 | 15965088070 |  |
| 检测日期 | 2021.03.16-03.17 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 有组织废气（非甲烷总烃）；废水（pH值、总铅、总砷、总汞、总镉、总镍、六价铬、总铬、流量）共10项。 |  |  |  |  |  |
| 检 测 仪 器 | 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 |  |  | 型号 |
|  | 1 | WKJC-52 | 自动烟尘（气）测试仪 |  |  | 3012H |
|  | 2 | WKJC-55 | 智能双路烟气采样器 |  |  | 3072 |
| 检测结果 | 检测数据详见本报告第2-5页。 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 本报告仅对本次检测负责。 |  |  |  |  |  |

编制：

审核：

签发：                                           签发日期：2021.03.19

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202103087                             共 5 页 第 2 页

| 样品类别 | 有组织废气 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2021.03.16 |  |  |  |  |
| 检测点位 | 样品编号 | 样品状态 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| 90t锅炉排气筒采样口 | / | / | 废气流量 | 133125 | m3/h |
|  | G-2021031608 | 采气袋 | 非甲烷总烃实测浓度 | 13.4 | mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃排放速率 | 1.78 | kg/h |
| 双氧水排气筒 采样口 | / | / | 废气流量 | 922 | m3/h |
|  | G-2021031609 | 采气袋 | 非甲烷总烃实测浓度 | 8.90 | mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃排放速率 | 0.00821 | kg/h |
| 聚烯烃车间真空泵尾气排气筒采样口 | / | / | 废气流量 | 454 | m3/h |
|  | G-2021031611 | 采气袋 | 非甲烷总烃实测浓度 | 14.6 | mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃排放速率 | 0.00663 | kg/h |
| 聚烯烃车间造粒尾气排气筒采样口 | / | / | 废气流量 | 785 | m3/h |
|  | G-2021031612 | 采气袋 | 非甲烷总烃实测浓度 | 13.0 | mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃排放速率 | 0.0102 | kg/h |
| 聚丙烯真空泵尾气排气筒 采样口 | / | / | 废气流量 | 331 | m3/h |
|  | G-2021031613 | 采气袋 | 非甲烷总烃实测浓度 | 10.9 | mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃排放速率 | 0.00361 | kg/h |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202103087                             共 5 页 第 3 页

| 样品类别 | 废水 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2021.03.16 |  |  |  |  |
| 检测点位 | 锅炉脱硫废水排放口 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 单位 |
| 样品编号 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
|  | L-2021031613-1 | L-2021031613-2 | L-2021031613-3 |  |  |
| 样品状态 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | / | / |
| pH值 | 7.58 |  |  | 7.58 | / |
| 总铅 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 总汞 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | μg/L |
| 总砷 | ND | ND | ND | ND | μg/L |
| 总镉 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 流量 | 2.7 |  |  | 2.7 | m3/h |
| 检测点位 | 南厂区车间排水口 |  |  |  |  |
| 样品编号 | L-2021031614-1 | L-2021031614-2 | L-2021031614-3 | 平均值 | 单位 |
| 样品状态 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | / | / |
| 总铅 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 总汞 | ND | ND | ND | ND | μg/L |
| 总砷 | ND | ND | ND | ND | μg/L |
| 总镉 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 总镍 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 六价铬 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 总铬 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | mg/L |
| 备注 | ND表示未检出，总铅检出限0.2mg/L，总砷检出限0.3μg/L， 总镉检出限0.05mg/L，总镍检出限0.05mg/L，六价铬检出限0.004 mg/L。 |  |  |  |  |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202103087                             共 5 页 第 4 页

| 样品类别 | 废水 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 2021.03.16 |  |  |  |  |
| 检测点位 | 北厂区车间排水口 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 单位 |
| 样品编号 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
|  | L-2021031615-1 | L-2021031615-2 | L-2021031615-3 |  |  |
| 样品状态 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | / | / |
| 总铅 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 总汞 | ND | ND | ND | ND | μg/L |
| 总砷 | ND | ND | ND | ND | μg/L |
| 总镉 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 总镍 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 六价铬 | ND | ND | ND | ND | mg/L |
| 总铬 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | mg/L |
| 备注 | ND表示未检出，总铅检出限0.2mg/L，总砷检出限0.3μg/L， 总镉检出限0.05mg/L，总镍检出限0.05mg/L，六价铬检出限0.004 mg/L。 |  |  |  |  |

检 测 报 告 附 页

报告编号：潍科检202103087                             共 5 页 第 5 页

检测依据一览表

| 样品类别 | 检测项目 | 标准代号 | 检测方法 | 检测仪器及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 非甲烷总烃 | HJ 38-2017 | 气相色谱法 | 气相色谱仪（GC9790-II） |
| 废水 | pH值 | GB/T 6920-1986 | 玻璃电极法 | 便携式水质分析仪（SX-751） |
|  | 总铅 | GB/T 7475-1987 | 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计（火焰）（TAS-990） |
|  | 总砷 | HJ 694-2014 | 原子荧光法 | 原子荧光光度计（AFS-8220） |
|  | 总汞 | HJ 694-2014 | 原子荧光法 | 原子荧光光度计（AFS-8220） |
|  | 总镉 | GB/T 7475-1987 | 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计（火焰）（TAS-990） |
|  | 总镍 | GB/T 11912-1989 | 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计（火焰）（TAS-990） |
|  | 六价铬 | GB/T 7467-1987 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 双光束紫外可见分光光度计（UV-9000S） |
|  | 总铬 | GB/T 7466-1987 | 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | 双光束紫外可见分光光度计（UV-9000S） |

报告结束。

注意事项

NOTICES

1、报告无检验检测专用章和CMA章无效。

A report is invalid without stamping of the Special Chop of the inspection and testing and CMA section.

2、报告无编制、审核、授权人签字无效。

A report is invalid without signatures of the inspector, checker and approver.

3、报告涂改无效。

A report is invalid if altered.

4、报告不得部分复制，复制报告未重新加盖专用章或公章无效。

A reproduced report must be stamped with the Special Chop of Test Report or the

official seal of the inspection agency, otherwise it is invalid.

5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期

不予受理。

Any disputes to test report should be claimed in written form to the test agency within 15 days from the day the report is received. Overdue claim would not be accepted.

6、送样仅对来样负责，本报告不得作广告宣传用。

In entrusting test, we are just responsible for the samples which clients give us.

And this test report should not use to propagandize.

检测机构：山东潍科检测服务有限公司

联系地址：寿光市文圣街南兴安路西潍坊科技学院蓝工院研发中心（262700）

联系电话：0536-5107638

传真（FAX）：0536-5107638